## 出厂水月报-42项
吴江区出厂水（42项）水质月报（2021-2）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江一水厂 | 吴江二水厂 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2021.2.4 | 2021.2.4
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
5 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
6 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
7 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
8 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
9 | 汞 | mg/L | 0.00012 | 0.00013 | ≤0.001 | 合格
10 | 硒 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
11 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
12 | 氟化物 | mg/L | 0.35 | 0.34 | ≤1.0 | 合格
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.3 | 0.25 | ≤10 | 合格
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.006 | 0.0053 | ≤0.06 | 合格
15 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.002 | 合格
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | <0.001 | <0.001 | ≤0.01 | 合格
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.9 | 合格
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | <0.003 | <0.003 | ≤0.7 | 合格
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时） | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.7 | 合格
20 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
21 | 浑浊度 | NTU | 0.12 | 0.1 | ≤1 | 合格
22 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭异味 | 合格
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
24 | pH | / | 7.3 | 7.3 | 6.5～8.5 | 合格
25 | 铝 | mg/L | 0.037 | 0.038 | ≤0.2 | 合格
26 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
27 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
28 | 铜 | mg/L | 0.0007 | 0.0007 | ≤1.0 | 合格
29 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
30 | 氯化物 | mg/L | 44.2 | 43.2 | ≤250 | 合格
31 | 硫酸盐 | mg/L | 44 | 45.3 | ≤250 | 合格
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 244 | 239 | ≤1000 | 合格
33 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 116 | 115 | ≤450 | 合格
34 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 1.5 | 1.62 | ≤3 | 合格
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.002 | 合格
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.3 | 合格
37 | 总α放射性 | Bq/L | <0.006 | <0.006 | ≤0.5 | 合格
38 | 总β放射性 | Bq/L | 0.14 | 0.2 | ≤1.0 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）饮用水中消毒剂常规指标
39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 0.8 | 0.7 | 0.3~4 | 合格
40 | 一氯胺（总氯） | mg/L | / | / | / | /
41 | 臭氧（O3） | mg/L | / | / | / | /
42 | 二氧化氯（ClO2） | mg/L | / | / | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水月报-42项
吴江区管网水水质月报（2021-2）
序号 | 检测项目名称 | 点位名称 | 吴江八坼农贸市场 | 吴江盛泽汽车站 | 吴江盛西派出所 | 吴江平望交警中队 | 吴江梅堰农贸市场 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2021.2.4 | 2021.2.4 | 2021.2.4 | 2021.2.4 | 2021.2.4
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
5 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
6 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
7 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
8 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
9 | 汞 | mg/L | 0.00016 | 0.00014 | 0.00016 | 0.00015 | 0.00016 | ≤0.001 | 合格
10 | 硒 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
11 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
12 | 氟化物 | mg/L | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | ≤1.0 | 合格
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | ≤10 | 合格
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0066 | 0.0124 | 0.0083 | 0.0094 | 0.0076 | ≤0.06 | 合格
15 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.002 | 合格
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ≤0.01 | 合格
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.9 | 合格
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ≤0.7 | 合格
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时） | mg/L | <0.005 | <0.005 | 0.015 | <0.005 | <0.005 | ≤0.7 | 合格
20 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
21 | 浑浊度 | NTU | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.26 | 0.21 | ≤1 | 合格
22 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭异味 | 合格
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格
24 | pH | / | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5～8.5 | 合格
25 | 铝 | mg/L | 0.032 | 0.077 | 0.024 | 0.025 | 0.033 | ≤0.2 | 合格
26 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
27 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
28 | 铜 | mg/L | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0009 | ≤1.0 | 合格
29 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | 0.03 | ≤1.0 | 合格
30 | 氯化物 | mg/L | 42.1 | 45 | 44.5 | 44.1 | 43.2 | ≤250 | 合格
31 | 硫酸盐 | mg/L | 45.1 | 42.6 | 43.1 | 43.3 | 43.9 | ≤250 | 合格
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 232 | 251 | 248 | 237 | 240 | ≤1000 | 合格
33 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 120 | 120 | 115 | 116 | 116 | ≤450 | 合格
34 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 1.71 | 1.42 | 1.58 | 1.5 | 1.58 | ≤3 | 合格
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ≤0.002 | 合格
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.3 | 合格
37 | 总α放射性 | Bq/L | <0.006 | 0.008 | 0.014 | <0.006 | 0.014 | ≤0.5 | 合格
38 | 总β放射性 | Bq/L | 0.21 | 0.15 | 0.2 | 0.17 | 0.12 | ≤1.0 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）饮用水中消毒剂常规指标
39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ≥0.05 | 合格
40 | 一氯胺（总氯） | mg/L | / | / | / | / | / | / | /
41 | 臭氧（O3） | mg/L | / | / | / | / | / | / | /
42 | 二氧化氯（ClO2） | mg/L | / | / | / | / | / | / | /
三、其它消毒副产物指标
43 | 氯化氰 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.07 | 合格
44 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0072 | 0.0101 | 0.0087 | 0.0086 | 0.0085 | 0.1 | 合格
45 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0088 | 0.0125 | 0.0101 | 0.011 | 0.0095 | 0.06 | 合格
46 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | 合格
47 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.02 | 合格
48 | 三卤甲烷 | / | 0.33 | 0.54 | 0.4 | 0.43 | 0.39 | 1 | 合格
49 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.1 | 合格
50 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.008 | 0.003 | 0.0061 | 0.006 | 0.003 | 0.01 | 合格
51 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 | 0.2 | 合格
52 | 三溴甲烷 | mg/L | <0.0020 | 0.0024 | <0.0020 | <0.0020 | 0.0021 | 0.1 | 合格
53 | 乙醛 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | / | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。