## 出厂水月报-106项
吴江区出厂水（106项）水质月报（2021-3）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江一水厂 | 吴江二水厂 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2021.3.2 | 2021.3.2
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
5 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
6 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
7 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
8 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
9 | 汞 | mg/L | 0.00013 | 0.00018 | ≤0.001 | 合格
10 | 硒 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
11 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
12 | 氟化物 | mg/L | 0.3 | 0.31 | ≤1.0 | 合格
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.39 | 0.28 | ≤10 | 合格
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0059 | 0.0061 | ≤0.06 | 合格
15 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.002 | 合格
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | <0.001 | <0.001 | ≤0.01 | 合格
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.9 | 合格
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | <0.003 | <0.003 | ≤0.7 | 合格
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时） | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.7 | 合格
20 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
21 | 浑浊度 | NTU | 0.1 | 0.17 | ≤1 | 合格
22 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭异味 | 合格
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
24 | pH | / | 7.4 | 7.3 | 6.5～8.5 | 合格
25 | 铝 | mg/L | 0.046 | 0.046 | ≤0.2 | 合格
26 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
27 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
28 | 铜 | mg/L | 0.0006 | 0.0011 | ≤1.0 | 合格
29 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
30 | 氯化物 | mg/L | 45.2 | 43 | ≤250 | 合格
31 | 硫酸盐 | mg/L | 44.7 | 46.1 | ≤250 | 合格
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 262 | 253 | ≤1000 | 合格
33 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 130 | 121 | ≤450 | 合格
34 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 1.4 | 1.48 | ≤3 | 合格
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.002 | 合格
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.3 | 合格
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.006 | <0.006 | ≤0.5 | 合格
38 | 总β放射性 | Bq/L | 0.12 | 0.13 | ≤1.0 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）饮用水中消毒剂常规指标
39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 0.7 | 0.6 | 0.3~4 | 合格
40 | 一氯胺（总氯） | mg/L | / | / | / | /
41 | 臭氧（O3） | mg/L | / | / | / | /
42 | 二氧化氯（ClO2） | mg/L | / | / | / | /
三、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）水质非常规指标
43 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | 0 | 0 | <1 | 合格
44 | 隐孢子虫 | 个/10L | 0 | 0 | <1 | 合格
45 | 锑 | mg/L | 0.0008 | 0.0008 | ≤0.005 | 合格
46 | 钡 | mg/L | 0.048 | 0.042 | ≤0.7 | 合格
47 | 铍 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.002 | 合格
48 | 硼 | mg/L | <0.20 | <0.20 | ≤0.5 | 合格
49 | 钼 | mg/L | 0.0027 | 0.003 | ≤0.07 | 合格
50 | 镍 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.02 | 合格
51 | 银 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | ≤0.05 | 合格
52 | 铊 | mg/L | <0.00002 | <0.00002 | ≤0.0001 | 合格
53 | 氯化氰（以CN-计） | mg/L | <0.010 | <0.010 | ≤0.07 | 合格
54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0063 | 0.0057 | ≤0.1 | 合格
55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0071 | 0.0074 | ≤0.06 | 合格
56 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.03 | 合格
58 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.02 | 合格
59 | 三卤甲烷 | / | 0.28 | 0.29 | ≤1 | 合格
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤2 | 合格
61 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.003 | <0.003 | ≤0.1 | 合格
62 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.0041 | 0.0076 | ≤0.01 | 合格
63 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00055 | <0.00055 | ≤0.2 | 合格
64 | 三溴甲烷 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | ≤0.1 | 合格
65 | 七氯 | mg/L | <0.00002 | <0.00002 | ≤0.0004 | 合格
66 | 马拉硫磷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.25 | 合格
67 | 五氯酚 | mg/L | <0.00025 | <0.00025 | ≤0.009 | 合格
68 | 六六六（总量） | mg/L | <0.00008 | <0.00008 | ≤0.005 | 合格
69 | 六氯苯 | mg/L | <0.000013 | <0.000013 | ≤0.001 | 合格
70 | 乐果 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.08 | 合格
71 | 对硫磷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.003 | 合格
72 | 灭草松 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.3 | 合格
73 | 甲基对硫磷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.02 | 合格
74 | 百菌清 | mg/L | <0.00002 | <0.00002 | ≤0.01 | 合格
75 | 呋喃丹 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.007 | 合格
76 | 林丹 | mg/L | <0.00002 | <0.00002 | ≤0.002 | 合格
77 | 毒死蜱 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.03 | 合格
78 | 草甘膦 | mg/L | <0.025 | <0.025 | ≤0.7 | 合格
79 | 敌敌畏 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.001 | 合格
80 | 莠去津 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.002 | 合格
81 | 溴氰菊酯 | mg/L | <0.001 | <0.001 | ≤0.02 | 合格
82 | 2,4-滴 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.03 | 合格
83 | 滴滴涕 | mg/L | <0.00008 | <0.00008 | ≤0.001 | 合格
84 | 乙苯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.3 | 合格
85 | 二甲苯（总量） | mg/L | <0.0012 | <0.0012 | ≤0.5 | 合格
86 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.03 | 合格
87 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.05 | 合格
88 | 1,2-二氯苯 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | ≤1 | 合格
89 | 1,4-二氯苯 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | ≤0.3 | 合格
90 | 三氯乙烯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.07 | 合格
91 | 三氯苯（总量） | mg/L | <0.0030 | <0.0030 | ≤0.02 | 合格
92 | 六氯丁二烯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.0006 | 合格
93 | 丙烯酰胺 | mg/L | <0.00015 | <0.00015 | ≤0.0005 | 合格
94 | 四氯乙烯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.04 | 合格
95 | 甲苯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.7 | 合格
96 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | ≤0.008 | 合格
97 | 环氧氯丙烷 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | ≤0.0004 | 合格
98 | 苯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.01 | 合格
99 | 苯乙烯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.02 | 合格
100 | 苯并（a）芘 | mg/L | <0.0000025 | <0.0000025 | ≤0.00001 | 合格
101 | 氯乙烯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.005 | 合格
102 | 氯苯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.3 | 合格
103 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | ≤0.001 | 合格
104 | 氨氮（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
105 | 硫化物 | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.02 | 合格
106 | 钠 | mg/L | 30.8 | 31.4 | ≤200 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

## 出厂水月报-42项
吴江区出厂水（42项）水质月报（2021-3）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江一水厂 | 吴江二水厂 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2021.3.2 | 2021.3.2
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
5 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
6 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
7 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
8 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
9 | 汞 | mg/L | 0.00018 | 0.00017 | ≤0.001 | 合格
10 | 硒 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
11 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
12 | 氟化物 | mg/L | 0.3 | 0.32 | ≤1.0 | 合格
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.38 | 0.27 | ≤10 | 合格
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0059 | 0.0065 | ≤0.06 | 合格
15 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.002 | 合格
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | <0.001 | <0.001 | ≤0.01 | 合格
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.9 | 合格
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | <0.003 | <0.003 | ≤0.7 | 合格
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时） | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.7 | 合格
20 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
21 | 浑浊度 | NTU | 0.1 | 0.17 | ≤1 | 合格
22 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭异味 | 合格
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
24 | pH | / | 7.4 | 7.3 | 6.5～8.5 | 合格
25 | 铝 | mg/L | 0.046 | 0.046 | ≤0.2 | 合格
26 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
27 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
28 | 铜 | mg/L | 0.0007 | 0.001 | ≤1.0 | 合格
29 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
30 | 氯化物 | mg/L | 45.2 | 43 | ≤250 | 合格
31 | 硫酸盐 | mg/L | 44.8 | 46.1 | ≤250 | 合格
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 260 | 255 | ≤1000 | 合格
33 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 129 | 121 | ≤450 | 合格
34 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 1.4 | 1.48 | ≤3 | 合格
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.002 | 合格
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.3 | 合格
37 | 总α放射性 | Bq/L | <0.006 | <0.006 | ≤0.5 | 合格
38 | 总β放射性 | Bq/L | 0.12 | 0.13 | ≤1.0 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）饮用水中消毒剂常规指标
39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 0.7 | 0.6 | 0.3~4 | 合格
40 | 一氯胺（总氯） | mg/L | / | / | / | /
41 | 臭氧（O3） | mg/L | / | / | / | /
42 | 二氧化氯（ClO2） | mg/L | / | / | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水月报-42项
吴江区管网水（末梢水）水质月报（2021-3）
序号 | 检测项目名称 | 点位名称 | 吴江松陵第一加油站 | 吴江松陵太平洋保险 | 吴江开发区云里桥加油站 | 吴江开发区实验初级中学 | 吴江开发区 山湖小学 （管网末梢水） | 吴江松陵运西派出所 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2021.3.2 | 2021.3.2 | 2021.3.2 | 2021.3.2 | 2021.3.2 | 2021.3.2
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
5 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
6 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
7 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
8 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
9 | 汞 | mg/L | 0.00017 | 0.00018 | 0.0002 | 0.00028 | 0.0002 | 0.00018 | ≤0.001 | 合格
10 | 硒 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
11 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
12 | 氟化物 | mg/L | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | ≤1.0 | 合格
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.2 | 0.25 | ≤10 | 合格
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0073 | 0.0083 | 0.0084 | 0.0077 | 0.0104 | 0.0082 | ≤0.06 | 合格
15 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.002 | 合格
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ≤0.01 | 合格
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.9 | 合格
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ≤0.7 | 合格
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时） | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ≤0.7 | 合格
20 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
21 | 浑浊度 | NTU | 0.22 | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 0.19 | 0.34 | ≤1 | 合格
22 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭异味 | 合格
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格
24 | pH | / | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 6.5～8.5 | 合格
25 | 铝 | mg/L | 0.04 | 0.044 | 0.04 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | ≤0.2 | 合格
26 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
27 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
28 | 铜 | mg/L | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0007 | ≤1.0 | 合格
29 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.1 | ≤1.0 | 合格
30 | 氯化物 | mg/L | 42.2 | 42 | 42.1 | 42.1 | 42.5 | 42.2 | ≤250 | 合格
31 | 硫酸盐 | mg/L | 46.3 | 46.1 | 46 | 46 | 47.2 | 46 | ≤250 | 合格
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 254 | 246 | 251 | 255 | 256 | 258 | ≤1000 | 合格
33 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 120 | 123 | 126 | 124 | 128 | 121 | ≤450 | 合格
34 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 1.72 | 1.72 | 1.68 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | ≤3 | 合格
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ≤0.002 | 合格
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.3 | 合格
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.015 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | ≤0.5 | 合格
38 | 总β放射性 | Bq/L | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.14 | ≤1.0 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）饮用水中消毒剂常规指标
39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ≥0.05 | 合格
40 | 一氯胺（总氯） | mg/L | / | / | / | / |  | / | / | /
41 | 臭氧（O3） | mg/L | / | / | / | / |  | / | / | /
42 | 二氧化氯（ClO2） | mg/L | / | / | / | / |  | / | / | /
三、其它消毒副产物指标
43 | 氯化氰 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.07 | 合格
44 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0069 | 0.0071 | 0.0075 | 0.0071 | 0.008 | 0.0071 | 0.1 | 合格
45 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0086 | 0.0093 | 0.0098 | 0.009 | 0.0109 | 0.0093 | 0.06 | 合格
46 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | 合格
47 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.02 | 合格
48 | 三卤甲烷 | / | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.37 | 1 | 合格
49 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.1 | 合格
50 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.0051 | 0.008 | 0.0085 | 0.0088 | 0.0066 | 0.006 | 0.01 | 合格
51 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 | 0.2 | 合格
52 | 三溴甲烷 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 0.1 | 合格
53 | 乙醛 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | / | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

## 二次供水月报-11项
吴江区二次供水水质月报（2021-3）
序号 | 检测项目名称 | 点位名称 | 尊龙苑 | 吴江东恒盛国际大酒店有限公司 | 海悦花园 | 丽湾国际 | 明珠城（一二期） | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2021.3.2 | 2021.3.2 | 2021.3.2 | 2021.3.2 | 2021.3.2
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）必测项目
1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
2 | 浑浊度 | NTU | 0.18 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | ≤1 | 合格
3 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭异味 | 合格
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格
5 | pH | / | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 6.5～8.5 | 合格
6 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
8 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ≥0.05 | 合格
二、《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）增测项目
9 | 氨氮 | mg/L | 0.02 | 0.05 | 0.03 | <0.02 | 0.04 | ≤0.50 | 合格
10 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.011 | ≤1 | 合格
11 | 耗氧量 | mg/L | 1.52 | 1.6 | 1.6 | 1.56 | 1.64 | ≤3 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。