## 出厂水月报-42项
吴江区出厂水（42项）水质月报（2022-8）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江一水厂 | 吴江二水厂 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2022.8.1 | 2022.8.1
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
5 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
6 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
7 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
8 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
9 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
10 | 硒 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
11 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
12 | 氟化物 | mg/L | 0.39 | 0.40 | ≤1.0 | 合格
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.13 | 0.20 | ≤10 | 合格
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0088 | 0.0099 | ≤0.06 | 合格
15 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.002 | 合格
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | <0.001 | <0.001 | ≤0.01 | 合格
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.9 | 合格
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | <0.003 | <0.003 | ≤0.7 | 合格
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时） | mg/L | <0.005 | 0.157 | ≤0.7 | 合格
20 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
21 | 浑浊度 | NTU | 0.14 | 0.12 | ≤1 | 合格
22 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭异味 | 合格
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
24 | pH | / | 7.3 | 7.2 | 6.5～8.5 | 合格
25 | 铝 | mg/L | 0.096 | 0.151 | ≤0.2 | 合格
26 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
27 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
28 | 铜 | mg/L | 0.0006 | 0.0004 | ≤1.0 | 合格
29 | 锌 | mg/L | <0.02 | 0.02 | ≤1.0 | 合格
30 | 氯化物 | mg/L | 46.7 | 43.5 | ≤250 | 合格
31 | 硫酸盐 | mg/L | 46.2 | 44.1 | ≤250 | 合格
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 252 | 246 | ≤1000 | 合格
33 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 136 | 133 | ≤450 | 合格
34 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 1.19 | 1.19 | ≤3 | 合格
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.002 | 合格
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.3 | 合格
37 | 总α放射性 | Bq/L | <0.006 | <0.006 | ≤0.5 | 合格
38 | 总β放射性 | Bq/L | 0.14 | 0.12 | ≤1.0 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）饮用水中消毒剂常规指标
39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 0.7 | 0.7 | 0.3~4 | 合格
40 | 一氯胺（总氯） | mg/L | / | / | / | /
41 | 臭氧（O3） | mg/L | / | / | / | /
42 | 二氧化氯（ClO2） | mg/L | / | / | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水月报-42项
吴江区管网水水质月报（2022-8）
序号 | 检测项目名称 | 点位名称 | 梅堰中学 | 梅堰农贸市场 | 吴江区第四人民医院 | 震泽镇政府 | 八都小学 | 八都社区居委会 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2022.8.1 | 2022.8.1 | 2022.8.1 | 2022.8.1 | 2022.8.1 | 2022.8.1
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
5 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
6 | 镉 | mg/L | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
7 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
8 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 0.0012 | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
9 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.00008 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
10 | 硒 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
11 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
12 | 氟化物 | mg/L | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | ≤1.0 | 合格
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | ≤10 | 合格
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0121 | 0.0123 | 0.0152 | 0.0139 | 0.0134 | 0.0132 | ≤0.06 | 合格
15 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.002 | 合格
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ≤0.01 | 合格
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.9 | 合格
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ≤0.7 | 合格
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时） | mg/L | 0.079 | 0.074 | 0.100 | 0.098 | 0.098 | 0.099 | ≤0.7 | 合格
20 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
21 | 浑浊度 | NTU | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.18 | ≤1 | 合格
22 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭异味 | 合格
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格
24 | pH | / | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 6.5～8.5 | 合格
25 | 铝 | mg/L | 0.069 | 0.078 | 0.068 | 0.067 | 0.074 | 0.078 | ≤0.2 | 合格
26 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
27 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
28 | 铜 | mg/L | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0006 | ≤1.0 | 合格
29 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | 0.02 | ≤1.0 | 合格
30 | 氯化物 | mg/L | 46.8 | 46.4 | 45.7 | 47.2 | 46.1 | 46.8 | ≤250 | 合格
31 | 硫酸盐 | mg/L | 46.4 | 46.1 | 45.6 | 46.7 | 46.6 | 45.3 | ≤250 | 合格
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 254 | 253 | 253 | 256 | 254 | 251 | ≤1000 | 合格
33 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 127 | 133 | 133 | 135 | 132 | 129 | ≤450 | 合格
34 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 1.15 | 1.11 | 1.14 | 1.08 | 1.14 | 1.12 | ≤3 | 合格
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ≤0.002 | 合格
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.3 | 合格
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.011 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.006 | ≤0.5 | 合格
38 | 总β放射性 | Bq/L | 0.18 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | ≤1.0 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）饮用水中消毒剂常规指标
39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ≥0.05 | 合格
40 | 一氯胺（总氯） | mg/L | / | / | / | / |  |  | / | /
41 | 臭氧（O3） | mg/L | / | / | / | / |  |  | / | /
42 | 二氧化氯（ClO2） | mg/L | / | / | / | / |  |  | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。