## 出厂水月报-42项
吴江区出厂水（42项）水质月报（2022-9）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江一水厂 | 吴江二水厂 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2022.9.5 | 2022.9.5
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
5 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
6 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
7 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
8 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
9 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
10 | 硒 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
11 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
12 | 氟化物 | mg/L | 0.38 | 0.38 | ≤1.0 | 合格
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.14 | 0.24 | ≤10 | 合格
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0084 | 0.0066 | ≤0.06 | 合格
15 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.002 | 合格
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | <0.001 | <0.001 | ≤0.01 | 合格
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.9 | 合格
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | <0.003 | <0.003 | ≤0.7 | 合格
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时） | mg/L | 0.132 | 0.078 | ≤0.7 | 合格
20 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
21 | 浑浊度 | NTU | 0.13 | 0.13 | ≤1 | 合格
22 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭异味 | 合格
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
24 | pH | / | 7.1 | 7.2 | 6.5～8.5 | 合格
25 | 铝 | mg/L | 0.059 | 0.062 | ≤0.2 | 合格
26 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
27 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
28 | 铜 | mg/L | 0.0012 | 0.0007 | ≤1.0 | 合格
29 | 锌 | mg/L | 0.03 | 0.02 | ≤1.0 | 合格
30 | 氯化物 | mg/L | 46.5 | 50.8 | ≤250 | 合格
31 | 硫酸盐 | mg/L | 58.5 | 47.5 | ≤250 | 合格
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 253 | 259 | ≤1000 | 合格
33 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 122 | 135 | ≤450 | 合格
34 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 1.57 | 1.55 | ≤3 | 合格
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.002 | 合格
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.3 | 合格
37 | 总α放射性 | Bq/L | <0.006 | <0.006 | ≤0.5 | 合格
38 | 总β放射性 | Bq/L | <0.10 | <0.10 | ≤1.0 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）饮用水中消毒剂常规指标
39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 0.75 | 0.7 | 0.3~4 | 合格
40 | 一氯胺（总氯） | mg/L | / | / | / | /
41 | 臭氧（O3） | mg/L | / | / | / | /
42 | 二氧化氯（ClO2） | mg/L | / | / | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水月报-42项
吴江区管网水水质月报（2022-9）
序号 | 检测项目名称 | 点位名称 | 铜锣中学 | 吴江区桃源专职消防队 | 吴江市云纶化纤有限公司 | 青云中心卫生院 | 桃源卫生院 | 桃源镇政府 | 吴江桃花源大酒店 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2022.9.5 | 2022.9.5 | 2022.9.5 | 2022.9.5 | 2022.9.5 | 2022.9.5 | 2022.9.5
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
5 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
6 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | ≤0.005 | 合格
7 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
8 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
9 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
10 | 硒 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
11 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
12 | 氟化物 | mg/L | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | ≤1.0 | 合格
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | ≤10 | 合格
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0141 | 0.0154 | 0.0128 | 0.0140 | 0.0160 | 0.0154 | 0.0159 | ≤0.06 | 合格
15 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.002 | 合格
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ≤0.01 | 合格
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.9 | 合格
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ≤0.7 | 合格
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时） | mg/L | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.159 | 0.156 | 0.154 | ≤0.7 | 合格
20 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
21 | 浑浊度 | NTU | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | ≤1 | 合格
22 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭异味 | 合格
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格
24 | pH | / | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 6.5～8.5 | 合格
25 | 铝 | mg/L | 0.061 | 0.056 | 0.060 | 0.059 | 0.061 | 0.059 | 0.060 | ≤0.2 | 合格
26 | 铁 | mg/L | <0.10 | 0.17 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
27 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
28 | 铜 | mg/L | 0.0016 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0017 | 0.0009 | 0.0019 | 0.0019 | ≤1.0 | 合格
29 | 锌 | mg/L | 0.05 | 0.02 | <0.02 | 0.13 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
30 | 氯化物 | mg/L | 47.5 | 47.1 | 47.0 | 47.4 | 47.3 | 47.1 | 47.2 | ≤250 | 合格
31 | 硫酸盐 | mg/L | 58.5 | 58.7 | 59.1 | 58.7 | 58.8 | 59.2 | 58.6 | ≤250 | 合格
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 260 | 258 | 259 | 255 | 259 | 260 | 259 | ≤1000 | 合格
33 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 135 | 136 | 131 | 127 | 129 | 143 | 135 | ≤450 | 合格
34 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 1.47 | 1.44 | 1.44 | 1.50 | 1.47 | 1.47 | 1.39 | ≤3 | 合格
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ≤0.002 | 合格
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.3 | 合格
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.006 | <0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | <0.006 | 0.006 | ≤0.5 | 合格
38 | 总β放射性 | Bq/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | ≤1.0 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）饮用水中消毒剂常规指标
39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ≥0.05 | 合格
40 | 一氯胺（总氯） | mg/L | / | / | / | / |  |  |  | / | /
41 | 臭氧（O3） | mg/L | / | / | / | / |  |  |  | / | /
42 | 二氧化氯（ClO2） | mg/L | / | / | / | / |  |  |  | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网末梢水抽检月报-53项
吴江区管网末梢水抽检月报（2022-9）
序号 | 检测项目名称 | 点位名称 | 吴江桃花源大酒店 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2022.9.5
|  | 样品形状 | 无色透明
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格
2 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 不得检出 | 合格
3 | 砷 | mg/L | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
4 | 镉 | mg/L | 0.0001 | ≤0.005 | 合格
5 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | ≤0.05 | 合格
6 | 氟化物 | mg/L | 0.34 | ≤1 | 合格
7 | 溴酸盐 | mg/L | <0.001 | ≤0.01 | 合格
8 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.003 | ≤0.7 | 合格
9 | 氯酸盐 | mg/L | 0.160 | ≤0.7 | 合格
10 | 色度 | 度 | <5 | ≤15 | 合格
11 | 浑浊度 | NTU | 0.19 | ≤1 | 合格
12 | pH值 |  | 7.2 | 6.5～8.5 | 合格
13 | 铝 | mg/L | 0.060 | ≤0.2 | 合格
14 | 铁 | mg/L | <0.10 | ≤0.3 | 合格
15 | 锰 | mg/L | <0.05 | ≤0.1 | 合格
16 | 氯化物 | mg/L | 47.2 | ≤250 | 合格
17 | 硫酸盐 | mg/L | 58.1 | ≤250 | 合格
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 259 | ≤1000 | 合格
19 | 总硬度 | mg/L | 135 | ≤450 | 合格
20 | 耗氧量 | mg/L | 1.40 | ≤3 | 合格
21 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | ≤0.3 | 合格
22 | 游离氯 | mg/L | 0.10 | 0.05～4.0 | 合格
23 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0104 | ≤0.1 | 合格
24 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0123 | ≤0.06 | 合格
25 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.002 | ≤0.05 | 合格
26 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | <0.0004 | ≤0.03 | 合格
27 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.0004 | ≤0.02 | 合格
28 | 三卤甲烷 |  | 0.54 | ≤1 | 合格
29 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.003 | ≤0.1 | 合格
30 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00055 | / | /
31 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.0034 | ≤0.1 | 合格
32 | 五氯酚 | mg/L | <0.00025 | ≤0.009 | 合格
33 | 乐果 | mg/L | <0.0005 | ≤0.08 | 合格
34 | 灭草松 | mg/L | <0.0005 | ≤0.3 | 合格
35 | 二甲苯 | mg/L | <0.0012 | ≤0.5 | 合格
36 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | <0.0004 | ≤0.03 | 合格
37 | 1,4-二氯苯 | mg/L | <0.0025 | ≤0.3 | 合格
38 | 三氯乙烯 | mg/L | <0.0004 | ≤0.07 | 合格
39 | 甲苯 | mg/L | <0.0004 | ≤0.7 | 合格
40 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | <0.0025 | ≤0.008 | 合格
41 | 环氧氯丙烷 | mg/L | <0.0002 | ≤0.0004 | 合格
42 | 苯 | mg/L | <0.0004 | ≤0.01 | 合格
43 | 氯乙烯 | mg/L | <0.0004 | ≤0.005 | 合格
44 | 氯苯 | mg/L | <0.0004 | ≤0.3 | 合格
45 | 氨氮 | mg/L | <0.02 | ≤0.5 | 合格
46 | 总有机碳 | mg/L | 2.33 | ≤5 | 合格
47 | 土臭素（二甲基萘烷醇） | mg/L | <0.000005 | ≤0.00001 | 合格
48 | 甲基异莰醇-2 | mg/L | <0.000005 | ≤0.00001 | 合格
49 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | <0.001 | ≤1 | 合格
50 | NDMA（N-亚硝基二甲胺） | mg/L | <0.0000033 | / | /
51 | 敌百虫 | mg/L | <0.00005 | / | /
52 | 高氯酸盐 | mg/L | <0.001 | / | /
53 | 乙草胺 | mg/L | <0.00005 | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

## 二次供水月报-11项
吴江区二次供水水质月报（2022-9）
序号 | 检测项目名称 | 点位名称 | 太湖国际进水 | 太湖国际出水 | 苏州同里湖大饭店有限公司进水 | 苏州同里湖大饭店有限公司出水 | 富景湾小区进水 | 富景湾小区出水 | 凤凰花园进水 | 凤凰花园出水 | 吴江市震泽镇知音大酒店进水 | 吴江市震泽镇知音大酒店出水 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2022.9.5 | 2022.9.5 | 2022.9.5 | 2022.9.5 | 2022.9.5 | 2022.9.5 | 2022.9.5 | 2022.9.5 | 2022.9.5 | 2022.9.5
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）必测项目
1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
2 | 浑浊度 | NTU | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.21 | ≤1 | 合格
3 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭异味 | 合格
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格
5 | pH | / | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 6.5～8.5 | 合格
6 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
8 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ≥0.05 | 合格
二、《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）增测项目
9 | 氨氮 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.05 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | ≤0.50 | 合格
10 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ≤1 | 合格
11 | 耗氧量 | mg/L | 1.62 | 1.58 | 1.44 | 1.45 | 1.50 | 1.52 | 1.49 | 1.50 | 1.57 | 1.59 | ≤3 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。