## 出厂水月报-43项
吴江区出厂水水质月报（2023-10）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江一水厂 | 吴江二水厂 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2023.10.10 | 2023.10.10
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.30 | 0.32 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.21 | 0.34 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.004918 | 0.004079 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.006736 | 0.006641 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.006453 | 0.005550 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.002722 | 0.002710 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.28 | 0.25 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.0080 | 0.0076 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0472 | 0.0446 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.15 | 0.12 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.31 | 7.39 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.027 | 0.031 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 49.8 | 45.6 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 58.6 | 53.4 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 210 | 204 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 113 | 116 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.18 | 1.44 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.75 | 0.76 | 0.3~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水月报-43项
吴江区管网水水质月报（2023-10）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江区第四人民医院 | 震泽镇政府 | 八都社区居委会 | 庙港实验小学 | 庙港派出所 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2023.10.10 | 2023.10.10 | 2023.10.10 | 2023.10.10 | 2023.10.10
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.008799 | 0.007682 | 0.006311 | 0.008787 | 0.007921 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.010180 | 0.008447 | 0.007613 | 0.010177 | 0.008996 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.009834 | 0.008361 | 0.007128 | 0.009670 | 0.008410 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.004832 | 0.004039 | 0.003345 | 0.004938 | 0.004428 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.46 | 0.39 | 0.33 | 0.46 | 0.41 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.0083 | 0.0085 | 0.0069 | 0.0079 | 0.0079 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0462 | 0.0464 | 0.0452 | 0.0458 | 0.0446 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.62 | 7.65 | 7.71 | 7.42 | 7.40 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.031 | 0.032 | 0.027 | 0.036 | 0.032 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | 0.11 | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.03 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 48.9 | 48.9 | 48.7 | 49.1 | 49.1 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 58.4 | 58.6 | 57.9 | 58.7 | 58.6 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 211 | 209 | 211 | 213 | 211 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 115 | 115 | 112 | 115 | 113 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.26 | 1.17 | 1.26 | 1.26 | 1.21 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.18 | 0.27 | 0.05 | 0.37 | 0.36 | 0.05~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | / | / | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | / | / | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网末梢水月报-43+3项
吴江区管网末梢水水质月报（2023-10）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 双塔桥村村委会 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2023.10.10
|  | 样品形状 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.35 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.22 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.007588 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.008552 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.007914 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.003522 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.38 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.0079 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0456 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.19 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.74 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.030 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | 0.02 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 48.9 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 58.4 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 210 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 112 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.15 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.06 | 0.05~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | /
三、参考项目
44 | 高氯酸盐 | mg/L | <0.005 | / | /
45 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00040 | / | /
46 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.00199 | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。