## 出厂水月报-43项
吴江区出厂水水质月报（2023-11）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江一水厂 | 吴江二水厂 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2023.11.16 | 2023.11.16
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.30 | 0.28 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.22 | 0.26 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.003374 | 0.001595 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.004004 | 0.003602 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.004368 | 0.002461 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.001186 | 0.001741 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.18 | 0.12 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0372 | 0.0340 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.16 | 0.13 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.28 | 7.26 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.017 | 0.021 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 46.1 | 46.4 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 52.2 | 54.2 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 225 | 228 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 114 | 112 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.95 | 0.98 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.8 | 0.76 | 0.3~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水月报-43项
吴江区管网水水质月报（2023-11）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 菀坪社区居民委员会 | 吴江区莘塔东塔鞋业有限公司 | 北厍中学 | 北厍城管 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 2023.11.16
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.006131 | 0.004570 | 0.004488 | 0.003567 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.007901 | 0.008885 | 0.008783 | 0.007426 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.008238 | 0.007161 | 0.007029 | 0.005557 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.002469 | 0.003171 | 0.003200 | 0.002742 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.25 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0345 | 0.0393 | 0.0385 | 0.0400 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.31 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.47 | 7.44 | 7.61 | 7.56 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.023 | 0.018 | 0.022 | 0.020 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 45.2 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 52.5 | 54.0 | 54.0 | 54.2 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 221 | 226 | 224 | 226 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 116 | 112 | 114 | 112 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.95 | 0.93 | 1.01 | 1.03 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.28 | 0.05~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | / | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | / | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网末梢水月报-43+3项
吴江区管网末梢水水质月报（2023-11）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 莘塔中学 | 九里湖村（21）钱家泾2号小院内龙头 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2023.11.16 | 2023.11.16
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.31 | 0.31 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.26 | 0.26 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.004290 | 0.005422 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.008366 | 0.005928 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.006672 | 0.006135 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.003115 | 0.001736 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.30 | 0.27 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0402 | 0.0348 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.29 | 0.33 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.49 | 7.40 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.017 | 0.021 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 46.3 | 46.2 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 54.1 | 54.0 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 230 | 232 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 116 | 118 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.96 | 0.84 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | 0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.32 | 0.08 | 0.05~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
三、参考项目
44 | 高氯酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | / | /
45 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00040 | <0.00040 | / | /
46 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.00199 | <0.00199 | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。