## 出厂水月报-43项
吴江区出厂水水质月报（2023-12）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江一水厂 | 吴江二水厂 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2023.12.12 | 2023.12.12
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.32 | 0.35 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.23 | 0.21 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.009363 | 0.005785 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.008526 | 0.008358 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.010158 | 0.007451 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.002796 | 0.003756 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.44 | 0.34 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0364 | 0.0439 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.14 | 0.14 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.54 | 7.48 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.020 | 0.021 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 51.7 | 48.5 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 52.7 | 57.8 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 242 | 239 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 113 | 114 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.10 | 1.10 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.72 | 0.78 | 0.3~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水月报-43项
吴江区管网水水质月报（2023-12）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 坛丘村村委会 | 金家坝公交首末站 | 叶建村村委会 | 同里卫生院 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2023.12.12 | 2023.12.12 | 2023.12.12 | 2023.12.12
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.010226 | 0.011783 | 0.007501 | 0.007894 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.008510 | 0.010373 | 0.010021 | 0.009796 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.011167 | 0.013068 | 0.009830 | 0.008950 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.002543 | 0.002683 | 0.004044 | 0.004430 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.47 | 0.54 | 0.43 | 0.42 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0352 | 0.0398 | 0.0426 | 0.0452 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.65 | 7.55 | 7.67 | 7.54 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.018 | 0.023 | 0.018 | 0.024 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 49.3 | 49.4 | 49.0 | 48.5 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 52.7 | 52.8 | 58.7 | 57.7 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 240 | 243 | 248 | 239 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 111 | 114 | 111 | 112 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.16 | 1.16 | 1.10 | 1.05 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.27 | 0.16 | 0.10 | 0.32 | 0.05~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | / | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | / | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网末梢水月报-43+3项
吴江区管网末梢水水质月报（2023-12）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 黎里古镇展示中心 | 金家坝派出所 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2023.12.12 | 2023.12.12
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.33 | 0.38 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.20 | 0.20 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.010939 | 0.011155 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.009456 | 0.009378 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.011912 | 0.011879 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.003048 | 0.002474 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.51 | 0.50 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0344 | 0.0383 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.20 | 0.17 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.56 | 7.64 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.016 | 0.023 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 49.2 | 49.4 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 52.2 | 51.9 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 238 | 239 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 112 | 113 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.16 | 1.20 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.23 | 0.21 | 0.05~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
三、参考项目
44 | 高氯酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | / | /
45 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00040 | <0.00040 | / | /
46 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.00199 | <0.00199 | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 二次供水月报-11项
吴江区二次供水水质月报（2023-12）
序号 | 检测项目名称 | 点位名称 | 江南缘二次供水进水 | 江南缘二次供水出水 | 锦泽华府二次供水进水 | 锦泽华府二次供水出水 | 品著华庭二次供水进水 | 品著华庭二次供水出水 | 珑景天成雅舍二次供水进水 | 珑景天成雅舍二次供水出水 | 龙南御景苑二次供水进水 | 龙南御景苑二次供水出水 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2023.12.12 | 2023.12.12 | 2023.12.12 | 2023.12.12 | 2023.12.12 | 2023.12.12 | 2023.12.12 | 2023.12.12 | 2023.12.12 | 2023.12.12
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）必测项目
1 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
2 | 浑浊度 | NTU | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ≤1 | 合格
3 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭异味 | 合格
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格
5 | pH值 | / | 7.54 | 7.56 | 7.49 | 7.47 | 7.50 | 7.51 | 7.59 | 7.62 | 7.54 | 7.57 | 6.5～8.5 | 合格
6 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 合格
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
8 | 游离氯 | mg/L | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | ≥0.05 | 合格
二、《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）增测项目
9 | 氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.50 | 合格
10 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ≤1 | 合格
11 | 耗氧量 | mg/L | 1.18 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.18 | 1.13 | 1.30 | 1.18 | 1.18 | ≤3 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。