## 出厂水月报-97+4项
吴江区出厂水水质月报（2026-4）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江第二水厂二泵房 | 吴江第一水厂二泵房 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2026.4.2 | 2026.4.2
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.42 | 0.41 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.59 | 0.75 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.005640 | 0.009052 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.008648 | 0.009453 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.006894 | 0.009640 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.002466 | 0.001112 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.32 | 0.42 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0293 | 0.0502 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.12 | 0.11 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.69 | 7.61 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.071 | 0.092 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 47.5 | 45.6 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 52.8 | 49.9 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 267 | 269 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 136 | 137 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.25 | 1.32 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.71 | 0.69 | 0.3~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
三、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质扩展指标
44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | 0 | 0 | <1 | 合格
45 | 隐孢子虫 | 个/10L | 0 | 0 | <1 | 合格
46 | 锑 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.005 | 合格
47 | 钡 | mg/L | 0.0721 | 0.0679 | ≤0.7 | 合格
48 | 铍 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.002 | 合格
49 | 硼 | mg/L | <0.20 | <0.20 | ≤1.0 | 合格
50 | 钼 | mg/L | 0.00249 | 0.00245 | ≤0.07 | 合格
51 | 镍 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.02 | 合格
52 | 银 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | ≤0.05 | 合格
53 | 铊 | mg/L | <0.00001 | <0.00001 | ≤0.0001 | 合格
54 | 硒 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | ≤0.01 | 合格
55 | 高氯酸盐 | mg/L | <0.005 | 0.00884 | ≤0.07 | 合格
56 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.02 | 合格
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.03 | 合格
58 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.002 | 合格
59 | 氯乙烯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.001 | 合格
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.03 | 合格
61 | 1,2-二氯乙烯（总量） | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.05 | 合格
62 | 三氯乙烯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.02 | 合格
63 | 四氯乙烯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.04 | 合格
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.0006 | 合格
65 | 苯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.01 | 合格
66 | 甲苯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.7 | 合格
67 | 二甲苯（总量） | mg/L | <0.0012 | <0.0012 | ≤0.5 | 合格
68 | 苯乙烯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.02 | 合格
69 | 氯苯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.3 | 合格
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.3 | 合格
71 | 三氯苯（总量） | mg/L | <0.000045 | <0.000045 | ≤0.02 | 合格
72 | 六氯苯 | mg/L | <0.00025 | <0.00025 | ≤0.001 | 合格
73 | 七氯 | mg/L | <0.00034 | <0.00034 | ≤0.0004 | 合格
74 | 马拉硫磷 | mg/L | <0.00040 | <0.00040 | ≤0.25 | 合格
75 | 乐果 | mg/L | <0.00072 | <0.00072 | ≤0.006 | 合格
76 | 灭草松 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.3 | 合格
77 | 百菌清 | mg/L | <0.00042 | <0.00042 | ≤0.01 | 合格
78 | 呋喃丹 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.007 | 合格
79 | 毒死蜱 | mg/L | <0.00025 | <0.00025 | ≤0.03 | 合格
80 | 草甘膦 | mg/L | <0.025 | <0.025 | ≤0.7 | 合格
81 | 敌敌畏 | mg/L | <0.00042 | <0.00042 | ≤0.001 | 合格
82 | 莠去津 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.002 | 合格
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | <0.00101 | <0.00101 | ≤0.02 | 合格
84 | 2,4-滴 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.03 | 合格
85 | 乙草胺 | mg/L | <0.00002 | <0.00002 | ≤0.02 | 合格
86 | 五氯酚 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.009 | 合格
87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00040 | <0.00040 | ≤0.2 | 合格
88 | 苯并（a）芘 | mg/L | <0.0000014 | <0.0000014 | ≤0.00001 | 合格
89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | <0.00041 | <0.00041 | ≤0.008 | 合格
90 | 丙烯酰胺 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.0005 | 合格
91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | ≤0.0004 | 合格
92 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | ≤0.001 | 合格
93 | 钠 | mg/L | 33.2 | 32.2 | ≤200 | 合格
94 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.002 | 合格
95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.3 | 合格
96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | <0.0000022 | <0.0000022 | ≤0.00001 | 合格
97 | 土臭素 | mg/L | <0.0000038 | <0.0000038 | ≤0.00001 | 合格
四、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）附录A（资料性）表A.1 生活饮用水水质参考指标及限值
98 | 甲醛 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.9 | 合格
99 | 三氯乙醛 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | ≤0.1 | 合格
100 | 总有机碳 | mg/L | 2.58 | 2.41 | ≤5 | 合格
101 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | <0.001 | <0.001 | ≤1 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网末梢水月报-43+3项
吴江区管网末梢水水质月报（2026-4）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 交通执法十八中队 | 坛丘中心小学 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2026.4.2 | 2026.4.2
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.42 | 0.42 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.57 | 0.82 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.005480 | 0.008562 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.008552 | 0.009450 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.007064 | 0.008976 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.001941 | 0.001964 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.31 | 0.41 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0294 | 0.0544 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.18 | 0.21 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.65 | 7.70 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.062 | 0.083 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 47.4 | 44.7 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 52.9 | 49.8 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 271 | 268 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 136 | 137 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.31 | 1.43 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.22 | 0.28 | 0.05~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
三、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质扩展指标
44 | 高氯酸盐 | mg/L | <0.005 | 0.00897 | ≤0.07 | 合格
45 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.02 | 合格
46 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00040 | <0.00040 | ≤0.2 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水月报-7项
吴江区管网水水质月报（2026-4）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 坛丘村 | 水乡花园 | 吴江中等专业学校 | 平望实验小学 | 梅堰农贸市场 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2026.4.2 | 2026.4.2 | 2026.4.2 | 2026.4.2 | 2026.4.2
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
3 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
4 | 浑浊度 | NTU | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | ≤1 | 合格
5 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.41 | 1.20 | 1.20 | 1.41 | 1.43 | ≤3 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
7 | 游离氯 | mg/L | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.41 | 0.05~2 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。