## 出厂水月报-43项
吴江区出厂水水质月报（2026-5）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江第一水厂二泵房 | 吴江第二水厂二泵房 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2026.5.7 | 2026.5.7
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.38 | 0.39 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.03 | 0.54 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.004116 | 0.004174 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.007456 | 0.007754 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.005628 | 0.006238 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.003130 | 0.002675 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.26 | 0.28 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0592 | 0.0334 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.13 | 0.12 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.60 | 7.68 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.128 | 0.106 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 47.8 | 45.4 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 51.1 | 50.9 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 285 | 266 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 149 | 138 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.98 | 1.38 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.72 | 0.68 | 0.3~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网末梢水月报-43+3项
吴江区管网末梢水水质月报（2026-5）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 同里小学 | 花港迎春小学 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2026.5.7 | 2026.5.7
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.39 | 0.40 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.52 | 0.52 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.008189 | 0.005892 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.010836 | 0.010057 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.009586 | 0.008356 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.004195 | 0.003379 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.45 | 0.37 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0658 | 0.0331 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.17 | 0.22 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.72 | 7.64 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.107 | 0.111 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 45.6 | 45.6 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 50.6 | 50.6 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 265 | 268 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 137 | 138 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.24 | 1.29 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.21 | 0.07 | 0.05~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
三、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质扩展指标
44 | 高氯酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.07 | 合格
45 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.02 | 合格
46 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00040 | <0.00040 | ≤0.2 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水月报-7项
吴江区管网水水质月报（2026-5）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 屯村幼儿园 | 叶建村 | 北厍中学 | 吴江市运河植物油脂有限公司 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2026.5.7 | 2026.5.7 | 2026.5.7 | 2026.5.7
|  | 样品形状 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明 | 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
3 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
4 | 浑浊度 | NTU | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.30 | ≤1 | 合格
5 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.20 | 1.27 | 1.04 | 1.24 | ≤3 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
7 | 游离氯 | mg/L | 0.10 | 0.06 | 0.23 | 0.06 | 0.05~2 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。