## 出厂水月报-43项
吴江区出厂水水质月报（2026-7）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江第一水厂二泵房 | 吴江第二水厂二泵房 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2026.7.3 | 2026.7.3
|  | 样品形状 | 清澈无色 | 清澈无色
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.37 | 0.38 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.20 | 0.23 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.002983 | 0.002940 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.006576 | 0.007940 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.005000 | 0.005408 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.002361 | 0.003404 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.22 | 0.26 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0410 | 0.0418 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.12 | 0.10 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.39 | 7.73 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.090 | 0.088 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 46.1 | 43.2 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 59.6 | 54.8 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 269 | 250 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 129 | 116 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.16 | 1.35 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.74 | 0.70 | 0.3~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网末梢水月报-43+3项
吴江区管网末梢水水质月报（2026-7）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 桃源小学 | 吴江市云纶化纤有限公司 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2026.7.3 | 2026.7.3
|  | 样品形状 | 清澈无色 | 清澈无色
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | 0.0006 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.35 | 0.36 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | <0.15 | 0.19 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.006560 | 0.007137 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.010484 | 0.011196 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.008876 | 0.009372 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.002500 | 0.004224 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.38 | 0.43 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | 0.0054 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0249 | 0.0460 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.24 | 0.21 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.70 | 7.78 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.037 | 0.084 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 46.6 | 45.3 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 58.6 | 56.7 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 277 | 272 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 133 | 129 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.42 | 1.35 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | 0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.07 | 0.09 | 0.05~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
三、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质扩展指标
44 | 高氯酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.07 | 合格
45 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | ≤0.02 | 合格
46 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00040 | <0.00040 | ≤0.2 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水月报-7项
吴江区管网水水质月报（2026-7）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 中石化壳牌吴江第二加油站 | 铜锣农贸市场 | 青云中心卫生院 | 桃源卫生院 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2026.7.3 | 2026.7.3 | 2026.7.3 | 2026.7.3
|  | 样品形状 | 清澈无色 | 清澈无色 | 清澈无色 | 清澈无色
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 菌落总数 | CFU/mL | 15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
3 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
4 | 浑浊度 | NTU | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | ≤1 | 合格
5 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.29 | 1.16 | 1.26 | 1.26 | ≤3 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
7 | 游离氯 | mg/L | 0.40 | 0.29 | 0.08 | 0.06 | 0.05~2 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。