## 出厂水月报-43项
吴江区出厂水水质月报（2026-9）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江第一水厂二泵房 | 吴江第二水厂二泵房 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2026.9.3 | 2026.9.3
|  | 样品形状 | 清澈无色 | 清澈无色
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.38 | 0.35 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.21 | 0.31 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.010822 | 0.008497 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.005682 | 0.006402 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.006133 | 0.006152 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.000931 | 0.000920 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.35 | 0.32 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.0062 | 0.0062 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | 0.0124 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0766 | 0.0612 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.12 | 0.11 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.37 | 7.57 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.044 | 0.041 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | 0.04 | 0.05 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 38.6 | 31.4 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 33.4 | 41.6 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 197 | 180 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 94 | 80 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.10 | 1.46 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）饮用水中消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.80 | 0.78 | 0.3~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网末梢水月报-43+3项
吴江区管网末梢水水质月报（2026-9）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 江陵街道办事处 | 明珠城望湖苑门卫 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2026.9.3 | 2026.9.3
|  | 样品形状 | 清澈无色 | 清澈无色
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 砷 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.01 | 合格
5 | 镉 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.005 | 合格
6 | 铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 合格
7 | 铅 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | ≤0.01 | 合格
8 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | ≤0.001 | 合格
9 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 | 合格
10 | 氟化物 | mg/L | 0.33 | 0.35 | ≤1.0 | 合格
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.34 | 0.34 | ≤10 | 合格
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.008612 | 0.010942 | ≤0.06 | 合格
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.007539 | 0.007195 | ≤0.1 | 合格
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.007840 | 0.008551 | ≤0.06 | 合格
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.001166 | <0.000041 | ≤0.1 | 合格
16 | 三卤甲烷 | / | 0.36 | 0.40 | ≤1 | 合格
17 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | ≤0.05 | 合格
18 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
19 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0648 | 0.0453 | ≤0.7 | 合格
22 | 色度 | 度 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
23 | 浑浊度 | NTU | 0.17 | 0.23 | ≤1 | 合格
24 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 合格
26 | pH | / | 7.55 | 7.60 | 6.5～8.5 | 合格
27 | 铝 | mg/L | 0.033 | 0.043 | ≤0.2 | 合格
28 | 铁 | mg/L | <0.10 | <0.10 | ≤0.3 | 合格
29 | 锰 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤0.1 | 合格
30 | 铜 | mg/L | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | 合格
31 | 锌 | mg/L | 0.02 | <0.02 | ≤1.0 | 合格
32 | 氯化物 | mg/L | 31.8 | 31.6 | ≤250 | 合格
33 | 硫酸盐 | mg/L | 43.4 | 45.0 | ≤250 | 合格
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 183 | 194 | ≤1000 | 合格
35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 81 | 88 | ≤450 | 合格
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.46 | 1.40 | ≤3 | 合格
37 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
38 | 总α放射性 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
39 | 总β放射性 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | ≤1 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
40 | 游离氯 | mg/L | 0.19 | 0.10 | 0.05~2 | 合格
41 | 总氯 | mg/L | / | / | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | / | / | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | / | /
三、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质扩展指标
44 | 高氯酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.07 | 合格
45 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.00003 | <0.00003 | ≤0.02 | 合格
46 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00040 | <0.00040 | ≤0.2 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 管网水月报-7项
吴江区管网水水质月报（2026-9）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 吴江锐翼羽毛球馆 | 苏州姜建钢构建筑有限公司 | 震泽农贸市场 | 吴江区第四人民医院 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2026.9.3 | 2026.9.3 | 2026.9.3 | 2026.9.3
|  | 样品形状 | 清澈无色 | 清澈无色 | 清澈无色 | 清澈无色
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
3 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
4 | 浑浊度 | NTU | 0.27 | 0.33 | 0.19 | 0.18 | ≤1 | 合格
5 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
6 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.27 | 1.56 | 1.06 | 1.19 | ≤3 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
7 | 游离氯 | mg/L | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.05~2 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

## 二次供水季报-21项
吴江区二次供水水质季报（2026-9）
序号 | 检测项目名称 | 采样地点 | 思远名苑二次供水进水采样点 | 思远名苑二次供水出水采样点 | 苏杭华府小区二次供水进水采样点 | 苏杭华府小区二次供水出水采样点 | 翡翠半岛二次供水进水采样点 | 翡翠半岛二次供水出水采样点 | 璟琇家园二次供水进水采样点 | 璟琇家园二次供水出水采样点 | 苏杭之星二次供水进水采样点 | 苏杭之星二次供水出水采样点 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022） 标准限值 | 合格情况
|  | 采样时间 | 2026.9.3 | 2026.9.3 | 2026.9.3 | 2026.9.3 | 2026.9.7 | 2026.9.7 | 2026.9.7 | 2026.9.7 | 2026.9.7 | 2026.9.7
|  | 样品形状 | 清澈无色 | 清澈无色 | 清澈无色 | 清澈无色 | 清澈无色 | 清澈无色 | 清澈无色 | 清澈无色 | 清澈无色 | 清澈无色
一、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）水质常规指标
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 合格
4 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.017019 | 0.017058 | 0.015422 | 0.014692 | 0.013562 | 0.013892 | 0.015176 | 0.015878 | 0.015820 | 0.016720 | ≤0.06 | 合格
5 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.008190 | 0.008457 | 0.007460 | 0.007007 | 0.007443 | 0.007387 | 0.007720 | 0.008251 | 0.007881 | 0.008210 | ≤0.1 | 合格
6 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.010529 | 0.010716 | 0.009463 | 0.008930 | 0.009112 | 0.009143 | 0.010076 | 0.010743 | 0.010230 | 0.010643 | ≤0.06 | 合格
7 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.001961 | 0.001908 | 0.001457 | 0.000818 | 0.001707 | 0.001683 | 0.001620 | 0.002126 | 0.001766 | 0.001939 | ≤0.1 | 合格
8 | 三卤甲烷 | / | 0.56 | 0.57 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 0.56 | ≤1 | 合格
9 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.0053 | 0.0053 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0055 | 0.0058 | 0.0054 | 0.0059 | ≤0.05 | 合格
10 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 | 合格
11 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | 合格
12 | 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 | 合格
13 | 氯酸盐 | mg/L | 0.0945 | 0.0948 | 0.0808 | 0.0811 | 0.0553 | 0.0558 | 0.0599 | 0.0599 | 0.0598 | 0.0596 | ≤0.7 | 合格
14 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 合格
15 | 浑浊度 | NTU | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | ≤1 | 合格
16 | 臭和味 | / | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 | 无异臭、异味 | 合格
17 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格
18 | pH | / | 7.39 | 7.36 | 7.41 | 7.44 | 7.77 | 7.75 | 7.69 | 7.65 | 7.70 | 7.74 | 6.5～8.5 | 合格
19 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 1.03 | 1.04 | 1.14 | 1.03 | 0.98 | 1.12 | 1.27 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | ≤3 | 合格
20 | 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 | 合格
二、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）消毒剂常规指标
21 | 游离氯 | mg/L | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.36 | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.05~2 | 合格
备注：
1．标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2．检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。